## Übersicht
Übersicht über die Emissionsgrenzwerte und Messverpflichtungen der 44. BImSchV
Die folgenden Tabellen (Tab) sollen eine schnelle und einfache Zuordnung der jeweils gültigen
Grenzwerte und Messverpflichtungen ermöglichen.
Die Tabellen sind nach Brennstoff (z.B. gasförmige Brennstoffe), Anlagenart
(z.B. Verbrennungsmotor) und Inbetriebnahmedatum (z.B. 2015) gegliedert
und erheben keinen Anspruch auf Richtig- und Vollständigkeitkeit.
Für die Daten wird deshalb keine Gewähr übernommen.
Eine nochmalige Prüfung im Einzelfall wird daher unbedingt empfohlen.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Sonderfälle "Tertiärmaßnahmen zur Erdölfeuerung" unberücksichtigt.
Zur Vereinfachung sind für die häufigsten Anlagen- und Brennstoffkombinationen
(z.B. Öl-oder Gaskessel) gesonderte Tabellen vorhanden.
Dies soll zur besseren/ einfacheren Lesbarkeit führen.
Gegliedert ist die Tabelle in folgende Tabelleblätter:
1. Kesselanlagen mit festen Brennstoffen
2. Kesselanlagen mit flüssigen Brennstoffen
3. Gasturbinen mit flüssigen Brennstoffen
4. Verbrennungsmotoren mit flüssigen Brennstoffen
5. Kesselanlagen mit gasförmigen Brennstoffen
6. Gasturbinen mit gasförmigen Brennstoffen
7. Verbrennungsmotoren mit gasförmigen Brennstoffen
Die Tabelle ist nicht geschützt. Das heißt, Sie können das Layout der Tabellen so verändern,
wie diese für Sie am besten lesbar/druckbar/speicherbar ist .
Gültigkeit hat immer die auf der Homepage veröffentlichte Tabelle bzw. der Wortlaut der
zum Zeitpunkt der Recherche geltenden 44. BImSchV.
Grundsätzlich ist bei der Anwendung der Tabelle noch folgendes zu beachten:
Mehrstofffeuerungen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen für den
jeweils verwendeten Brennstoff eingehalten werden.
Bei Mischfeuerungen sind die für den jeweiligen Brennstoff festgelegten Emissionsgrenzwerte
und Bezugssauerstoffgehalte nach dem Verhältnis der mit diesem Brennstoff
zugeführten Feuerungswärmeleistung zur insgesamt zugeführten Feuerungswärmeleistung
zu ermitteln.
Die für die Feuerungsanlage maßgeblichen Emissionsgrenzwerte und die für die
Feuerungsanlage maßgebliche Bezugssauerstoffgehalt ergeben sich
durch Addition der wie vorstehend ermittelten Werte.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Umweltabteilung
beim Regierungspräsidium.
Übersicht der Tabellen:
Eingestetzter Brennstoff | Art der Feuerung | Inbetriebnahme | Einstufung | Tab
naturbelassenes Holz | Holzkessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | A 1
naturbelassenes Holz | Holzkessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | A 2
sonstige feste Brennstoffe | Kessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | B 1
sonstige feste Brennstoffe | Kessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | B 2
Heizöl EL | Ölkessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | C 1
Heizöl EL | Ölkessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | C 2
sonstige flüssigeBrennstoffe | Kessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | D 1
sonstige flüssige Brennstoffe | Kessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | D 2
Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | Gasturbine | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | E 1
Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | Gasturbine | ab 20.12.2018 | neue Anlage | E 2
sonstige flüssigeBrennstoffe | Gasturbine | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | F 1
sonstige flüssige Brennstoffe | Gasturbine | ab 20.12.2018 | neue Anlage | F 2
Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | Verbrennungsmotor | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | G 1
Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | Verbrennungsmotor | ab 20.12.2018 | neue Anlage | G 2
Notstromdiesel | Verbrennungsmotor | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | G 1a
Notstromdiesel | Verbrennungsmotor | ab 20.12.2018 | neue Anlage | G 2a
sonstige flüssigeBrennstoffe | Verbrennungsmotor | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | H 1
sonstige flüssige Brennstoffe | Verbrennungsmotor | ab 20.12.2018 | neue Anlage | H 2
Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) | Gaskessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | I 1
Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) | Gaskessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | I 2
Flüssiggas | Gaskessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | J 1
Flüssiggas | Gaskessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | J 2
sonstige gasförmige Brennstoffe | Kessel | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | K 1
sonstige gasförmige Brennstoffe | Kessel | ab 20.12.2018 | neue Anlage | K 2
Erdgas H | Gasturbine | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | L 1
Erdgas H | Gasturbine | ab 20.12.2018 | neue Anlage | L 2
sonstige gasförmige Brennstoffe | Gasturbine | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | M 1
sonstige gasförmige Brennstoffe | Gasturbine | ab 20.12.2018 | neue Anlage | M 2
Gase der öffentl. Gasversorgung oder Flüssiggas | Verbrennungsmotor | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | N 1
Gase der öffentl. Gasversorgung oder Flüssiggas | Verbrennungsmotor | ab 20.12.2018 | neue Anlage | N 2
Biogas | Verbrennungsmotor | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | O 1
Biogas | Verbrennungsmotor | ab 20.12.2018 | neue Anlage | O 2
sonstige gasförmige Brennstoffe | Verbrennungsmotor | bis 20.12.2018 | bestehende Anlage | P 1
sonstige gasförmigeBrennstoffe | Verbrennungsmotor | ab 20.12.2018 | neue Anlage | P 2

## feste Brennstoffe
A 1 | Brennstoff: naturbelassenes Holz | [8 empty] | A 1 | Brennstoff: naturbelassenes Holz
| Bestehende Anlagen | [9 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | 44. BImSchV |  |  | Quelle | Bemerkungen |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | 1 bis < 5 MW | 5 bis < 20 MW | ab 20 MW | [6 empty] | < 2,5 | 2,5 bis < 20 MW | 20 bis < 25 MW | ≥ 25 MW
| NOX als NO2 | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | § 10 Abs.4 u 14 |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 21 Abs. 6 u. 7
| CO | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | § 10 Abs.2 |  |  |  |  | CO 1 | alle 3 Jahre | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 4 u. 8
| Staub 1 | 50 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 10 Abs.12 |  |  |  |  | Staub 1 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 1, 2, 3 u. 7
| Staub 2 | 35 mg/m3 | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 10 Abs. 3 u. 12 |  |  |  |  | Staub 2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 1, 2, 3 u. 7
| Ges-C | 15 mg/m3 | 15 mg/m3 | 15 mg/m3 | § 10 Abs.9 |  |  |  |  | Ges-C | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9 | (Anforderungen aufgrund der Absichten des Verordndungsgebers)
| Ammoniak | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat
| Bezugs O2 | 6% | 6% | 6% | [5 empty] | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
[11 empty] | CO 1 | 2,5 bis < 20 MW: kontinuierliche Emissionsmessungen (Ausnahme: Altanlage nach Ziffer 2.10 TA Luft 2002; hier nach § 21 Abs. 4 Satz 2 nur alle 3 Jahre Einzelmessung)
| Staub 1 | mit Einsatz von filternden oder eletrostatischen Abscheidern seit 20.6.2019 | [8 empty] | zusätzliche Anforderungen an kontinuierliche Messungen bei Staub;
| Staub 2 | ohne Einsatz von filternden oder eletrostatischen Abscheidern vor 20.6.2019 | [8 empty] | gilt nur bei Ausrüstung mit Abgasreinigungseinrichtung für Staub
| Anforderungen für Anlagen < 5 MW gelten ab 1.1.2028, vorher gelten Anforderungen der TA Luft 2002 | [5 empty] | § 39 Abs.4 Ziff 1 |  |  |  | < 5 MW | 5 bis < 25 MW
| Anforderungen für Anlagen ab 5 MW gelten ab 1.1.2025, vorher gelten Anforderungen der TA Luft 2002 | [5 empty] | § 39 Abs. 2 |  |  |  | qualitativ kontinuierlich | qualitativ kontinuierlich |  |  |  | § 21 Abs. 2 u. 3
| Anlagen der 1. BImschV | [9 empty] | Messwerte- und Fristen
| CO | bis 31.12.2027 | 0,5 g/m3 | [7 empty] | CO | alle 3 Jahre
| Staub | bis 31.12.2027 | 0,15 g/m3 | [7 empty] | Staub | alle 3 Jahre
| Bezugs O2 | 13%
Messungen durch Schornsteinfeger bei Anlagen <10 MW und nicht. genbed. möglich. (§31 Abs.9)
A 2 | Brennstoff: naturbelassenes Holz | [8 empty] | A 2 | Brennstoff: naturbelassenes Holz
| Neue Anlagen | [9 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | 44. BImSchV |  |  | Quelle | Bemerkungen |  |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | 1 bis < 5MW | 5 bis < 20 MW | ab 20 MW | [7 empty] | < 2,5 | 2,5 bis < 20 MW | 20 bis < 25 MW | ≥ 25 MW
| NOX als NO2 | 0,37 g/m3 | 0,30 g/m3 | 0,2 g/m3 | § 10 Abs. 4 | [5 empty] | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 21 Abs. 6 u. 7
| CO | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | § 10 Abs. 2 | [5 empty] | CO 1 | alle 3 Jahre | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 4 u. 8
| Staub | 35 mg/m3 | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 10 Abs. 3 u 12 | [5 empty] | Staub 1 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 1, 2, 3 u. 7
| Ges-C | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | § 10 Abs. 9 | [5 empty] | Ges-C | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9 | (Anforderungen aufgrund der Absichten des Verordndungsgebers)
| Ammoniak | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | §9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat
| Bezugs O2 | 6% | 6% | 6%
Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
[11 empty] | CO 1 | 2,5 bis < 20 MW: kontinuierliche Emissionsmessungen (Ausnahme: Altanlage nach Ziffer 2.10 TA Luft 2002; hier nach § 21 Abs. 4 Satz 2 nur alle 3 Jahre Einzelmessung)
zusätzliche Anforderungen an kontinuierliche Messungen bei Staub;
gilt nur bei Ausrüstung mit Abgasreinigungseinrichtung für Staub
[11 empty] | < 5 MW | 5 < 25 MW
[11 empty] | qualitativ kontinuierlich | qualitativ kontinuierlich |  |  |  | § 21 Abs. 2 u. 3
Messungen durch Schornsteinfeger bei Anlagen <10 MW und nicht. genbed. möglich. (§31 Abs.9)
B 1 | Brennstoff: sonstige Brennstoffe | [8 empty] | B 1 | Brennstoff: sonstige Brennstoffe
| Bestehende Anlagen | [9 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Brennstoff | Art der Feuerung | TA Luft | 44. BImSchV |  |  |  | Quelle |  | Messwerte- und Fristen |  |  |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  |  | aktuell | 1 bis < 2,5 MW | 2,5 bis < 10 MW | 10 bis < 20 MW | ab 20 MW |  |  |  | < 2,5 | 2,5 bis < 20 MW | 20 bis < 25 MW | ≥ 25 MW
| NOX als NO2 | sonst. Biobrennstoffe | alle | 0,25 g/m3 | 0,60 g/m3 | 0,60 g/m3 | 0,60 g/m3 | 0,37 g/m3 | § 10 Abs. 4 u. 15 |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 21 Abs. 6 u. 7
| NOX als NO2 | fossile Brennstoffe | Wirbelschicht |  | 0,32 g/m3 | 0,32 g/m3 | 0,32 g/m3 | 0,32 g/m3 | § 10 Abs. 4 u. 16 |  | CO 1 | alle 3 Jahre | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 4 u. 8
| NOX als NO2 | fossile Brennstoffe | sonstige |  | 0,54 g/m3 | 0,54 g/m3 | 0,43 g/m3 | 0,2 g/m3 | § 10 Abs. 4 u. 16 |  | Staub | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 1, 2, 3 u. 7
| NOX als NO2 | sonst. Brennstoffe | alle |  | 0,2 g/m3 | 0,2 g/m3 | 0,2 g/m3 | 0,2 g/m3 | § 10 Abs. 4 |  | Ges-C | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9 | (Anforderungen aufgrund der Absichten des Verordndungsgebers)
| CO | Stroh, ähnl. Pflanzen | alle |  | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | § 10 Abs.2 |  | SOx als SO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 21 Abs. 6 u. 7
| CO | sonst. Biobrennstoffe | alle | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | § 10 Abs.2 |  | gasf. Anorg. Cl-Verbind. Als HCl 2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9
| CO | sonst. Brennstoffe | alle | 0,15 g/m3 | 0,16 g/m3 | 0,16 g/m3 | 0,16 g/m3 | 0,16 g/m3 | § 10 Abs.2 |  | Hg | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9
| Staub 1 | Holzabfälle außer A I | alle | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 10 Abs. 3 u. 13 |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat
| Staub | sonst. Biobrennstoffe | alle |  | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 10 Abs.13
| Staub | sonst. Brennstoffe | alle |  | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 10 Abs.3 |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| SOx als SO2 | fossile Brennstoffe | Wirbelschicht |  | 0,375 g/m3 | 0,375 g/m3 | 0,375 g/m4 | 0,375 g/m3 | § 10 Abs.6 |  | CO 1 | 2,5 bis < 20 MW: kontinuierliche Emissionsmessungen (Ausnahme: Altanlage nach Ziffer 2.10 TA Luft 2002; hier nach § 21 Abs. 4 Satz 2 nur alle 3 Jahre Einzelmessung)
| SOx als SO2 | fossile Brennstoffe | sonstige |  | 1,0 g/m3 | 1,0 g/m3 | 1,0 g/m3 | 0,40 g/m3 | § 10 Abs 6 u.17 |  | zusätzliche Anforderungen an kontinuierliche Messungen bei Staub
| SOx als SO2 | Stroh | alle |  | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | 0,20 g/m3 | § 10 Abs.7 u. 19 |  | gilt nur bei Ausrüstung mit Abgasreinigungseinrichtung für Staub
| SOx als SO2 | sonst. Biobrennstoffe | alle |  | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | § 10 Abs.7 |  | < 5 MW | 5 < 25 MW
| Ges-C | Biobrennstoffe | alle | 10 mg/m3 | 15 mg/m3 | 15 mg/m3 | 15 mg/m3 | 15 mg/m3 | § 10 Abs.9 |  | qualitativ kontinuierlich | qualitativ kontinuierlich |  |  |  | § 21 Abs. 2 u. 3
| gasf. Anorg. Cl-Verbind. Als HCl 2 | Biobrennstoffe | alle |  | 45 mg/m3 | 45 mg/m3 | 45 mg/m3 | 45 mg/m3 | § 10 Abs. 8
| Hg | fossile Brennstoffe Holzabfälle außer A I | alle |  | 0,05 mg/m3 | 0,05 mg/m3 | 0,05 mg/m3 | 0,05 mg/m3 | § 10 Abs. 10 |  | Messungen durch Schornsteinfeger bei Anlagen <10 MW und nicht. genbed. möglich. (§31 Abs.9)
| Ammoniak 3 | alle Brennstoffe | alle |  | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1
| Anforderungen für Anlagen < 5 MW gelten ab 1.1.2028, vorher gelten Anforderungen der TA Luft 2002 | [7 empty] | § 39 Abs.4 Ziff. 1
| Anforderungen für Anlagen ab 5 MW gelten ab 1.1.2025, vorher gelten Anforderungen der TA Luft 2002 | [7 empty] | § 39 Abs. 2
| Staub 1 | gilt nur bei Einsatz von filternden oder eletrostatischen Abscheidern
| HCl 2 | gilt nicht für Anlaqgen mit nasser Schwefeldioxid-Abgasreinigung
| Ammoniak 3 | bei Einsatz SNCR od.SCR
| Bezugs O2 |  |  | 11% | 6% | 6% | 6% | 6%
Anlagen der 1. BImschV
Messwerte- und Fristen
| CO | behandeltes Holz | bis 2027 | 0,3 g/m3
| CO | unbeh. Holz, Stroh | bis 2027 | 0,5 g/m3 | [6 empty] | CO | alle 3 Jahre
| Staub | Kohle, Koks, Torf | bis 2027 | 0,15 g/m3 | [6 empty] | Staub | alle 3 Jahre
| Staub | unbeh. Holz, Stroh | bis 2027 | 0,15 g/m3
| Staub | behandeltes Holz | bis 2027 | 0,15 g/m3
| Bezugs O2 | Kohle, Koks, Torf | 8%
| Bezugs O2 | behandeltes Holz | 13%
| Bezugs O2 | unbeh. Holz, Stroh | 13%
B 2 | Brennstoff: sonstige Brennstoffe | [8 empty] | B 2 | Brennstoff: sonstige Brennstoffe
| Neue Anlagen | [9 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Brennstoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  |  | Quelle |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  |  |  | Quelle | Bemerkungen
[12 empty] | < 2,5 | 2,5 bis < 20 MW | 20 bis < 25 MW | ≥ 25 MW
|  |  |  | 1 bis < 5MW | 5 bis < 20 MW | ab 20 MW |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 21 Abs. 6 u. 7
| NOX als NO2 | sonst. Brennstoffe | alle | 0,2 g/m3 | 0,2 g/m3 | 0,2 g/m3 | § 10 Abs. 4 |  |  |  | CO 1 | alle 3 Jahre | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 4 u. 8
| NOX als NO2 | Biobrennstoffe | alle | 0,37 g/m3 | 0,30 g/m3 | 0,2 g/m3 | § 10 Abs. 4 |  |  |  | Staub | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | kontinuierlich | § 21 Abs. 1, 2, 3 u. 7
| CO | Stroh, ähnl. Pflanzen | alle | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | 0,37 g/m3 | § 10 Abs. 2 |  |  |  | Ges-C | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9 | (Anforderungen aufgrund der Absichten des Verordndungsgebers)
| CO | sonst. Biobrennstoffe | alle | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | 0,22 g/m3 | § 10 Abs. 2 |  |  |  | SOx als SO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 21 Abs. 6 u. 7
| CO | sonst. Brennstoffe | alle | 0,16 g/m3 | 0,16 g/m3 | 0,16 g/m3 | § 10 Abs. 2 |  |  |  | gasf. Anorg. Cl-Verbind. Als HCl | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9
| Staub | sonst. Brennstoffe | alle | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 10 Abs. 3 |  |  |  | Hg | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 21 Abs. 9
| Staub | sonst. Biobrennstoffe | alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 10 Abs. 3 u 13 |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | jährlich | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat
| SOx als SO2 | fossile Brennstoffe | Wirbelschicht | 0,375 g/m3 | 0,375 g/m3 | 0,375 g/m3 | § 10 Abs. 6
| SOx als SO2 | fossile Brennstoffe | sonstige | 0,40 g/m3 | 0,40 g/m3 | 0,40 g/m3 | § 10 Abs. 6 |  |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| SOx als SO2 | Biobrennstoffe | alle | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | § 10 Abs. 7 |  |  |  | CO 1 | 2,5 bis < 20 MW: kontinuierliche Emissionsmessungen (Ausnahme: Altanlage nach Ziffer 2.10 TA Luft 2002; hier nach § 21 Abs. 4 Satz 2 nur alle 3 Jahre Einzelmessung)
| Ges-C | Biobrennstoffe | alle | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | § 10 Abs. 9 |  |  |  | zusätzliche Anforderungen an kontinuierliche Messungen bei Staub
| gasf. Anorg. Cl-Verbind. Als HCl 1 | Biobrennstoffe | alle | 45 mg/m3 | 45 mg/m3 | 45 mg/m3 | § 10 Abs. 8 |  |  |  | gilt nur bei Ausrüstung mit Abgasreinigungseinrichtung für Staub
| Hg | fossile Brennstoffe Holzabfälle außer A I | alle | 0,05 mg/m3 | 0,05 mg/m3 | 0,05 mg/m3 | § 10 Abs. 10 |  |  |  | < 5 MW | 5 < 25 MW
| Ammoniak | alle Brennstoffe | alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  |  | qualitativ kontinuierlich | qualitativ kontinuierlich |  |  |  | § 21 Abs. 2 u. 3
| Bezugs O2 |  |  | 6% | 6% | 6% |  |  |  |  | Messungen durch Schornsteinfeger bei Anlagen <10 MW und nicht. genbed. möglich. (§31 Abs.9)
| HCl 1 | gilt nicht für Anlaqgen mit nasser Schwefeldioxid-Abgasreinigung
Die Emmissionswerte für den Einsatz von Biobrennstoffen in genehmigungsbedürftigen Anlagen mit einer FWL < 1 MW regelt § 10, Abs. 11 und 18 (hier nicht aufgeführt)

## flüssige Brennstoffe Kessel
C 1 | Brennstoff: Heizöl EL | [9 empty] | C 1 | Brennstoff: Heizöl EL
| Bestehende Anlagen | [10 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  |  |  |  | Bemerkungen | Quelle |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | Sicherheitseinrichtung | ab 20 MW | Sicherheitseinrichtung | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,15 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa | 0,15 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa |  | § 12 Abs.1 | § 11 Abs.6 |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,17 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa | 0,17 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa |  | § 12 Abs.1 | § 11 Abs.6 |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,20 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa | 0,20 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa |  | § 12 Abs.1 | § 11 Abs.6 |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung ≥ 10 MW | alle 3 Jahre | kontinuierlich | § 23 Abs. 3
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,25 g/m3 |  |  |  | bei<300h/a (ø 5a) | § 12 Abs.1 | § 11 Abs. 8 |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung < 10 MW | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 4
| CO | Kessel | 150 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | 80 mg/m3 |  |  | § 12 Abs.2 | § 11 Abs. 5 |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Rußzahl | Verdampfungsbrenner Zerstäubungsbrenner | 2 1 | 1 |  | 1 |  | Abgase nüssen stets frei von Ölderivaten sein | § 12 Abs.1 | § 11 Abs. 2/3
| Ammoniak | Kessel | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |  | 30 mg/m3 |  | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
| Abgasverlust | Kessel | 9% | [5 empty] | § 17 Abs.1 |  |  | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 23 Abs. 10 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% |  | 3% | [5 empty] | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002, bzw. der 1. BImSchV | [7 empty] | § 39 Abs. 2
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen | [6 empty] | § 12
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW | [6 empty] | § 11
C 2 | Brennstoff: Heizöl EL | [9 empty] | C 2 | Brennstoff: Heizöl EL
| Neue Anlagen | [10 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  |  |  |  | Bemerkungen | Quelle |  |  | Messwerte- und Fristen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | Sicherheitseinrichtung | ab 20 MW | Sicherheitseinrichtung | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,15 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa | 0,15 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa |  | § 12 Abs.1 | § 11 Abs.6 |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,17 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa | 0,17 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa |  | § 12 Abs.1 | § 11 Abs.6 |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 | Kessel | 200 mg/m3 | 0,20 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa | 0,20 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa |  | § 12 Abs.1 | § 11 Abs.6 |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung ≥ 10 MW | alle 3 Jahre | kontinuierlich | § 23 Abs. 3
| CO | Kessel | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | 80 mg/m3 |  |  | §12 Abs.1 | § 11 Abs. 5 |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung < 10 MW | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 4
| Rußzahl | Verdampfungsbrenner Zerstäubungsbrenner | 2 1 | 1 |  | 1 |  | Abgase nüssen stets frei von Ölderivaten sein | §12 Abs.1 | § 11 Abs. 2 |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Ammoniak | Kessel | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |  | 30 mg/m3 |  | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
| Abgasverlust | Kessel | 9% | [5 empty] | § 17 Abs.1 |  |  | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 23 Abs. 10 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% |  | 3% | [5 empty] | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen | [6 empty] | § 12
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW | [6 empty] | § 11
D 1 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe | [9 empty] | D 1 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
| Bestehende Anlagen | [10 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Brennstoff | 44. BImSchV |  |  | Bemerkungen | Quelle |  |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | ab 20 MW | [6 empty] | Stoff | Brennstoff | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 | sonst. Brennstoffe | 200 mg/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 |  | § 11 Abs.6/§ 12 Abs.1Nr.4 | [6 empty] | < 20 MW | ≥ 20 MW
| CO | sonst. Brennstoffe | 150 mg/m3 | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | § 11 Abs. 5/§ 12 Abs. 2 |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 1 u. 2
| Staub | sonst. Brennstoffe | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |  | § 11 Abs.3/4 |  |  |  |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung ≥ 10 MW | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | alle 3 Jahre | kontinuierlich | § 23 Abs. 3
| Rußzahl Verdampfungsbrenner Zerstäubungsbrenner | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | 2 1 | 1 | 1 | Abgase nüssen stets frei von Ölderivaten sein | § 12 Abs. 1 Nr. 1 § 11 Abs. 2/3 |  |  |  |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung < 10 MW | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 4
| SOx als SO2 | sonst. Brennstoffe |  |  |  | dürfen nur eingesetzt werden, wenn Massengehalt an Schwefel im BS wie HEL (10.BImSchV) oder ARE (keine höheren Emissionen als bei Einsatz von HEL zuzulässig) | § 11 Abs. 7 |  |  |  |  | Staub + CO Einzelfeuerung ≥ 20 MW | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} |  | kontinuierlich | § 23 Abs. 7
| SOx als SO2 | sonst. Brennstoffe mit höherem Massegehalt an Schwefel als Heizöl EL | 0,35 g/m3 | 0,35 g/m3 | 0,35 g/m3 | gilt erst ab FWL ≥ 5MW sonst § 11 Abs. 7 | § 11 Abs. 9 |  |  |  |  | Staub Einzelfeuerung < 20 MW | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} | qual. kontinuierlich |  | § 23 Abs. 8
| Abgasverlust |  | 9% |  |  |  | § 17 Abs.1 |  |  |  |  | Staub + CO | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 9
| Ammoniak | sonst. Brennstoffe | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  |  |  | SOx als SO2 | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 5
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | Schwefelgehalt | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | Brennstoff-analyse (S-Gehalt und unterer Heizwert) alle 3 Jahre | Brennstoff-analyse (S-Gehalt und unterer Heizwert) jährlich | § 23 Abs. 6
[12 empty] | Abgasverlust | alle | alle 3 Jahre |  | § 23 Abs. 10 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002, bzw. der 1. BImSchV | [10 empty] | Ammoniak | alle | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  | § 12 |  |  |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW |  |  |  |  | § 11
| BS | Brennstoff
| HEL | Heizöl EL
| ARE | Abgasreinigungseinrichtung
D 2 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
[11 empty] | D 2 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
Neue Anlagen
Neue Anlagen
| Stoff | Brennstoff | 44. BImSchV |  |  | Bemerkungen | Quelle
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | ab 20 MW | [6 empty] | Messwerte- und Fristen
| NOX als NO2 | sonst. Brennstoffe | 200 mg/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 |  | § 11 Abs.6/§ 12 Abs.1Nr.4 |  |  |  |  | Stoff | Brennstoff | Gesamtleistung | Gesamtleistung | Quelle | Bemerkungen
| CO | sonst. Brennstoffe | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | § 11 Abs. 5/§ 12 Abs. 2 | [6 empty] | < 20 MW | ≥ 20 MW
| Staub | sonst. Brennstoffe | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |  | § 11 Abs.3/4 |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 1 u. 2
| Rußzahl Verdampfungsbrenner Zerstäubungsbrenner | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | 2 1 | 1 | 1 | Abgase nüssen stets frei von Ölderivaten sein | § 12 Abs. 1 Nr. 1 § 11 Abs. 2/3 |  |  |  |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung ≥ 10 MW | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | alle 3 Jahre | kontinuierlich | § 23 Abs. 3
| SOx als SO2 | sonst. Brennstoffe |  |  |  | dürfen nur eingesetzt werden, wenn Massengehalt an Schwefel im BS wie HEL (10.BImSchV) oder ARE (keine höheren Emissionen als bei Einsatz von HEL zuzulässig) | § 11 Abs. 7 |  |  |  |  | CO + Rußzahl Einzelfeuerung < 10 MW | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 4
| Ammoniak 2 | sonst. Brennstoffe | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  |  |  | Staub + CO Einzelfeuerung ≥ 20 MW | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} |  | kontinuierlich | § 23 Abs. 7
| Abgasverlust | Kessel | 9% |  |  |  | § 17 Abs.1 |  |  |  |  | Staub Einzelfeuerung < 20 MW | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} | qual. kontinuierlich |  | § 23 Abs. 8
[12 empty] | Staub + CO | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 9
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | SOx als SO1 | emulgiertes Naturbitumen, Heizöle außer {Heizöl EL nach 10. BImSchV} | alle 3 Jahre | jährlich | § 23 Abs. 5
[12 empty] | Schwefelgehalt | Methanol, Ethanol, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | Brennstoff-analyse (S-Gehalt und unterer Heizwert) alle 3 Jahre | Brennstoff-analyse (S-Gehalt und unterer Heizwert) jährlich | § 23 Abs. 6
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  | § 12 |  |  |  |  | Abgasverlust | alle | alle 3 Jahre |  | § 23 Abs. 10 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW |  |  |  |  | § 11 |  |  |  |  | Ammoniak | alle | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| BS | Brennstoff
| HEL | Heizöl EL
| ARE | Abgasreinigungseinrichtung

## flüssige Brennstoffe Turbinen
E 1 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | [6 empty] | E 1 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe
| Bestehende Anlagen | [7 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der | Betriebsart | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | Feuerung |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOx als NO2 1 | Gasturbine | alle | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | § 15 Abs. 9 | bei<300h/a |  | NOx als NO2 2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| NOx als NO2 1 | Gasturbine | alle | 120 mg/m3 | 120 mg/m3 | § 15 Abs. 8 | ≥ 70 Last |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| CO | Gasturbine | alle | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | § 15 (3) Satz 1 | ≥ 70 Last |  | Rußzahl | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 5 u. 6
| CO | Gasturbine | alle | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 (3) Satz 2 | < 70 Last |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 25 Abs. 7
| Formaldehyd | Gasturbine | alle | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 15 Abs. 11 | ≥ 70 Last |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Gasturbine | alle |  | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 11 | < 70 Last
| Rußzahl | Gasturbine | Dauerbetrieb Anfahren | 2 4 |  | §15 Abs. 2 |  |  | NOx als NO2 2 | gilt nicht für Anlagen mit kont. Messung |  | § 25 Abs. 3
| Ammoniak | Gasturbine | alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Bezugs O2 |  |  | 15% | 15%
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  |  | § 39 Abs. 2
| NOx als NO2 1 | gilt nicht für Anlagen mit ausschließlich Notbetrieb |  |  |  | § 15 Abs. 6
E 2 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | [6 empty] | E 2 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe
| Neue Anlagen | [7 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der | Betriebsart | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | Feuerung |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOx als NO2 1 | Gasturbine | alle | 75 mg/m3 | 75 mg/m3 | § 15 Abs. 5 |  |  | NOx als NO2 2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| CO | Gasturbine | alle | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | § 15 (3) Satz 1 | ≥ 70 Last |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| CO | Gasturbine | alle | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 (3) Satz 2 | < 70 Last |  | Rußzahl | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 5 u. 6
| Formaldehyd | Gasturbine | alle | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 15 Abs. 11 | ≥ 70 Last |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 25 Abs. 7
| Formaldehyd | Gasturbine | alle | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 11 | < 70 Last |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Rußzahl | Gasturbine | Dauerbetrieb Anfahren | 2 4 |  | §15 Abs. 2
| Ammoniak | Gasturbine | alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | §9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  | NOx als NO2 2 | gilt nicht für Anlagen mit kont. Messung |  | § 25 Abs. 3
Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Bezugs O2 |  |  | 15% | 15%
| NOx als NO2 1 | gilt nicht für Anlagen mit ausschließlich Notbetrieb |  |  |  | § 15 Abs. 6
F 1 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe | [6 empty] | F 1 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
| Bestehende Anlagen | [7 empty] | Bestehende Anlagen
| Emissionsgrenzwerte | [7 empty] | Messwerte- und Fristen
| bei Einsatz flüssiger Brennstoffe dürfen nur Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe (nach 10. BImSchV) verwendet werden. | [7 empty] | Es gelten die gleichen Anforderungen wie bei dem Einsatz von Heizöl EL und Dieselkraftstoffen
Abweichend davon dürfen andere Brennstoffe verwendet werden, wenn gleichwertige Maßnahmen zur Emissionsminderung angewendet werden.
In diesen Fällen gelten die gleichen Anfordeungen an Emissionen und Grenzwerte wie bei Heizöl EL oder Dieselkraftstoffen.
F 2 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
[8 empty] | F 2 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
Neue Anlagen
Neue Anlagen
Emissionsgrenzwerte
Messwerte- und Fristen
bei Einsatz flüssiger Brennstoffe dürfen nur Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe (nach 10. BImSchV) verwendet werden.
Es gelten die gleichen Anforderungen wie bei dem Einsatz von Heizöl EL und Dieselkraftstoffen
Abweichend davon dürfen andere Brennstoffe verwendet werden, wenn gleichwertige Maßnahmen zur Emissionsminderung angewendet werden.
In diesen Fällen gelten die gleichen Anfordeungen an Emissionen und Grenzwerte wie bei Heizöl EL oder Dieselkraftstoffen.

## flüssige Brennstoffe Motoren
G 1 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | [6 empty] | G 1 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe
| Bestehende Anlagen | [7 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 | Verbrennungsmotor | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| CO | Verbrennungsmotor | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  |  | NOX als NO2 | jährlich 3 | jährlich 3 | § 24 Abs. 8 | jährlich 3 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 16 Abs. 10 |  |  |  | CO | jährlich 2 | jährlich | § 24 Abs. 4 | jährlich 2 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb |  |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 1
| Staub | Verbrennungsmotor | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 16 Abs. 3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Staub | Verbrennungsmotor | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 | § 16 Abs. 5 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb |  |  | Ammoniak | jährlich 3 | jährlich 3 | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Ammoniak | Verbrennungsmotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR
[9 empty] | Nachweis über die dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung) | [6 empty] | § 24 abs. 6 u. 7
| Bezugs O2 |  | 5% | 5%
Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  | § 39 Abs. 2
[9 empty] | bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[9 empty] | bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
NOx-Sensorik
G 1a | Notstromdiesel |  | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe |  |  |  |  | G 1a | Notstromdiesel | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe
| Bestehende Anlagen | [7 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Bemerkungen | Quelle |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 20 MW | ≥ 20 MW | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 | Verbrennungsmotor | kein | kein |  | § 16 Abs. 7 |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| CO | Verbrennungsmotor | kein | kein |  | § 16 Abs. 6 |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | Messung nur bei festgelegtem Grenzwert in Bescheid
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 |  | § 16 Abs. 11 |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | Messung nur bei festgelegtem Grenzwert in Bescheid
| Rußfilter 1 | Verbrennungsmotor | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 16 Abs. 5 |  |  | Staub | jährlich | jährlich | gilt nicht bei Einsatz Rußfilter
| Staub 1 | Verbrennungsmotor | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | § 16 Abs. 5 |  |  | Formaldehyd | Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Ammoniak | Verbrennungsmotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR und nur bei festgelegtem Grenzwert in Bescheid
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  |  | Nachweis über die dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung) | [6 empty] | § 24 abs. 6 u. 7
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  |  | § 39 Abs. 2 |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Rußfilter 1 | alternativ zu Rußfilter gilt der Emissionsgrenzwert für |  |  | Staub 1 | § 16 Abs. 5
[9 empty] | bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
| Rußfilter 1 | Vorlage einer Prüfbescheinigung, dass der Filter eine Massenkonzentration von 5 mg/m3 nicht überschreitet | [6 empty] | a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
G 2 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe | [6 empty] | G 2 | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe
| Neue Anlagen | [7 empty] | Neue Anlagen
Quelle
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Bemerkungen |  |  |  | Messwerte- und Fristen
|  |  | 1 < 20 MW | ≥ 20 MW | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | Verbrennungsmotor | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 7 |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| CO | Verbrennungsmotor | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 6 |  |  | NOX als NO2 | jährlich 3 | jährlich 3 | § 24 Abs. 8 | jährlich 3 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 |  | § 16 Abs. 10 |  |  | CO | jährlich 2 | jährlich | § 24 Abs. 4 | jährlich 2 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb | § 16 Abs. 10 |  |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 1 | gilt nicht bei < 300h/a und nur Notbetrieb soweit Rußfilter und Prüfbescheinigung vorhanden. |  | § 16 Abs. 5
| Staub | Verbrennungsmotor | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 3 |  |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Rußfilter 1 | Verbrennungsmotor | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 5 |  |  | Ammoniak | jährlich 3 | jährlich 3 | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Staub 1 | Verbrennungsmotor | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 5
| Ammoniak | Verbrennungsmotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  | Nachweis über die dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung) | [5 empty] | § 24 abs. 6 u. 7
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  |  | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Rußfilter 1 | alternativ zu Rußfilter gilt der Emissionsgrenzwert für |  |  | Staub 1 | § 16 Abs. 5 |  |  | bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
a) ordnungsgemäße Wartung,
| Rußfilter 1 | Vorlage einer Prüfbescheinigung, dass der Filter eine Massenkonzentration von 5 mg/m3 nicht überschreitet | [6 empty] | b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[9 empty] | bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
NOx-Sensorik
G 2a | Notstromdiesel |  | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe |  |  |  |  | G 2a | Notstromdiesel | Brennstoff: Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe
| Neue Anlagen | [7 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Bemerkungen | Quelle |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 20 MW | ≥ 20 MW | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 | Verbrennungsmotor | kein | kein |  | § 16 Abs. 7 |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| CO | Verbrennungsmotor | kein | kein |  | § 16 Abs. 6 |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | Messung nur bei festgelegtem Grenzwert in Bescheid
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 |  | § 16 Abs. 11 |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | Anhang II MCPD | Messung nur bei festgelegtem Grenzwert in Bescheid
| Rußfilter 1 | Verbrennungsmotor | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 16 Abs. 5 |  |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 1 | gilt nicht bei Einsatz Rußfilter
| Staub 1 | Verbrennungsmotor | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 |  | § 16 Abs. 5 |  |  | Formaldehyd | Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten nach der Inbetriebnahme |  | § 24 Abs. 12
| Ammoniak | Verbrennungsmotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR und nur bei festgelegtem Grenzwert in Bescheid
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  |  | Nachweis über die dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung) | [6 empty] | § 24 abs. 6 u. 7
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  |  | § 39 Abs. 2 |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Rußfilter 1 | alternativ zu Rußfilter gilt der Emissionsgrenzwert für |  |  | Staub 1 | § 16 Abs. 5
[9 empty] | bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
| Rußfilter 1 | Vorlage einer Prüfbescheinigung, dass der Filter eine Massenkonzentration von 5 mg/m3 nicht überschreitet | [6 empty] | a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
H 1 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe | [6 empty] | H 1 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
| Bestehende Anlagen |  |  |  |  | Quelle |  |  | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung / | 44. BImSchV |  | Bemerkungen
|  | Brennstoff | 1 < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | Verbrennungsmotor | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 7 |  |  |  | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| CO | Verbrennungsmotor | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 6 |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 |  | § 16 Abs. 10 |  |  | NOX als NO2 | jährlich 3 | jährlich 3 | § 24 Abs. 8 | jährlich 3 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb | § 16 Abs. 10 |  |  | CO | jährlich 2 | jährlich | § 24 Abs. 4 | jährlich 2 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung
| Staub | sonstige | 18 mg/m3 | 9 mg/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 3 |  |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 1
| Staub | Methanol, Ethanol, Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 4 | § 11 Abs. 4 |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Staub | alle | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 5 |  |  | Ammoniak | jährlich 3 | jährlich 3 | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Ammoniak | Verbrennungsmotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
[9 empty] | Nachweis über die dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung) | [6 empty] | § 24 abs. 6 u. 7
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  | § 39 Abs. 2
Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002
| bei Einsatz flüssiger mineralischer Brennstoffe dürfen nur Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe (nach 10. BImSchV) verwendet werden. | [7 empty] | bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
a) ordnungsgemäße Wartung,
| Abweichend davon dürfen andere Brennstoffe verwendet werden, wenn gleichwertige Maßnahmen zur Emissionsminderung angewendet werden. | [7 empty] | b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[9 empty] | bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
NOx-Sensorik
H 2 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe | [6 empty] | H 2 | Brennstoff: sonstige flüssige Brennstoffe
| Neue Anlagen |  |  |  |  | Quelle |  |  | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Bemerkungen |  |  |  | Messwerte- und Fristen
|  |  | 1 < 20 MW | ≥ 20 MW | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | Verbrennungsmotor | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 7 |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| CO | Verbrennungsmotor | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 6 |  |  | NOX als NO2 | jährlich 3 | jährlich 3 | § 24 Abs. 8 | jährlich 3 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 |  | § 16 Abs. 10 |  |  | CO | jährlich 2 | jährlich | § 24 Abs. 4 | jährlich 2 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb | § 16 Abs. 10 |  |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 1 | gilt nicht bei < 300h/a und nur Notbetrieb soweit Rußfilter und Prüfbescheinigung vorhanden. |  | § 16 Abs. 5
| Staub | sonstige | 18 mg/m3 | 9 mg/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 3 |  |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12 | bei < 300h/a und nur Notbetrieb Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Staub | Methanol, Ethanol, Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 4 | § 11 Abs. 4 |  | Ammoniak | jährlich 3 | jährlich 3 | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Rußfilter 1 | Verbrennungsmotor | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 5
| Staub 1 | Verbrennungsmotor | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 5 |  |  | Nachweis über die dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung) | [5 empty] | § 24 abs. 6 u. 7
| Ammoniak | Verbrennungsmotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Bezugs O2 |  | 5% | 5%
[9 empty] | bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
| Rußfilter 1 | alternativ zu Rußfilter gilt der Emissionsgrenzwert für |  |  | Staub 1 | § 16 Abs. 5 |  |  | a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
| Rußfilter 1 | Vorlage einer Prüfbescheinigung, dass der Filter eine Massenkonzentration von 5 mg/m3 nicht überschreitet | [6 empty] | c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
bei Einsatz flüssiger mineralischer Brennstoffe dürfen nur Heizöl EL oder Dieselkraftstoffe (nach 10. BImSchV) verwendet werden.
[9 empty] | bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
| Abweichend davon dürfen andere Brennstoffe verwendet werden, wenn gleichwertige Maßnahmen zur Emissionsminderung angewendet werden. | [7 empty] | geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
NOx-Sensorik

## gasförmige Brennstoffe Kessel
I 1 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) | [9 empty] | I 1 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H)
| Bestehende Anlagen | [10 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | [5 empty] | Bemerkungen | Quelle | Quelle |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | Sicherheitseinrichtung | ab 20 MW | Sicherheitseinrichtung | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 1 | Kessel | 0,15 g/m3 | 0,10 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa | 0,10 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa |  | § 13 Abs.6 | § 14 Abs.1 |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Kessel | 0,15 g/m3 | 0,11 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa | 0,11 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa |  | § 13 Abs.6 | § 14 Abs.1 |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2
| NOX als NO2 1 | Kessel | 0,15 g/m3 | 0,15 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa | 0,15 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa |  | § 13 Abs.6 | § 14 Abs.1 |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 2
| CO | Kessel | 110 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | 50 mg/m3 |  |  | § 13 Abs. 3/7 | § 14 Abs.2 |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| SOx als SO2 | Kessel |  | 10 mg/m3 |  | 10 mg/m3 |  |  | § 13 Abs.5
| Ammoniak | Kessel | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |  | 30 mg/m3 |  | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 22 Abs. 6 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, außer Brennwertgeräten
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% |  | 3% | [5 empty] | bei Einsatz SNCR od. SCR: Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung | [5 empty] | § 22 Abs.1
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002, bzw. der 1. BImSchV | [7 empty] | §39 Abs. 2 |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen | [6 empty] | § 14
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW | [6 empty] | § 13
| NOX als NO2 1 | für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen < 10 MW gilt ab 01.01.2036 ein Wert von 0,10 g/m3 | [6 empty] | § 14 Abs. 2
I 2 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) | [9 empty] | I 2 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H)
| Neue Anlagen | [10 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  |  | Bemerkungen | Quelle | Quelle |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | ab 20 MW | [7 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 | Kessel | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 |  | § 13 Abs.4 | § 14 Abs.1 |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  | Legende
| CO | Kessel | 80 mg/m3 | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 |  | § 13 Abs.3 | § 14 Abs.2 |  |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2 |  | Messung erforderlich
| SOx als SO2 | Kessel |  | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 |  | § 13 Abs.5 |  |  |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 2
| Ammoniak | Kessel | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Abgasverlust | Kessel | 9% |  |  |  | § 17 Abs.1
[12 empty] | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 22 Abs. 6 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% | 3%
[12 empty] | bei Einsatz SNCR od. SCR: Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung | [5 empty] | § 22 Abs.1
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |  |  |  | § 14
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW |  |  |  | § 13 | [5 empty] | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
J 1 | Brennstoff: Flüssiggas | [9 empty] | J 1 | Brennstoff: Flüssiggas
| Bestehende Anlagen | [10 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  |  |  |  | Bemerkungen | Quelle | Quelle |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | Sicherheitseinrichtung | ab 20 MW | Sicherheitseinrichtung | [5 empty] | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| NOX als NO2 1 | Kessel | 0,15 g/m3 | 0,10 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa | 0,10 g/m3 | T:<110°C, pü:<0,05 MPa |  | § 13 Abs.6 | § 14 Abs.1 |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Kessel | 0,15 g/m3 | 0,11 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa | 0,11 g/m3 | T:110 bis 210°C, pü:0,05 bis 1,8 MPa |  | § 13 Abs.6 | § 14 Abs.1 |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2
| NOX als NO2 1 | Kessel | 0,15 g/m3 | 0,15 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa | 0,15 g/m3 | T:> 210°C, pü:>1,8 Mpa |  | § 13 Abs.6 | § 14 Abs.1 |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 2
| CO | Kessel | 110 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | 80 mg/m3 |  |  | § 13 Abs. 3/7 | § 14 Abs.2 |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| SOx als SO2 | Kessel |  | 5 mg/m3 |  | 5 mg/m3 |  |  | § 13 Abs.5
| Ammoniak | Kessel | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |  | 30 mg/m3 |  | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 22 Abs. 6 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, außer Brennwertgeräten
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% |  | 3% | [5 empty] | bei Einsatz SNCR od. SCR: Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung | [5 empty] | § 22 Abs.1
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002, bzw. der 1. BImSchV | [7 empty] | § 39 Abs. 2 |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen | [6 empty] | § 14
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW | [6 empty] | § 13
| NOX als NO2 1 | gilt für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen < 10 MW erst ab 01.01.2036 | [6 empty] | §14 Abs. 2
J 2 | Brennstoff: Flüssiggas
[11 empty] | J 2 | Brennstoff: Flüssiggas
Neue Anlagen
Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  |  | Bemerkungen | Quelle | Quelle
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | ab 20 MW | [6 empty] | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | Kessel | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 |  | § 13 Abs.4 | § 14 Abs.1 |  |  |  |  | Gesamtleistung | Gesamtleistung
| CO | Kessel | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | § 13 Abs.3 | § 14 Abs.2 |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| SOx als SO2 | Kessel |  | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 13 Abs.5 |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2
| Ammoniak | Kessel | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1 |  |  |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 2
| Abgasverlust | Kessel | 9% |  |  |  | § 17 Abs.1 |  |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 22 Abs. 6 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
[12 empty] | bei Einsatz SNCR od. SCR: Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung | [5 empty] | § 22 Abs.1
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  | §14
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW |  |  |  |  | § 13 |  |  |  |  | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
K 1 | Brennstoff: sonstige Gase | [9 empty] | K 1 | Brennstoff: sonstige Gase
| Bestehende Anlagen | [10 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Brennstoff | 44. BImSchV | [8 empty] | Messwerte- und Fristen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | ab 20 MW | Bemerkungen | Quelle | Quelle |  |  |  |  | Gesamtleistung | Gesamtleistung | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | alle | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 |  | § 13 Abs.4 | § 14 Abs.1 |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 | Prozessgase | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 |  | § 39 Abs. 4 Nr. 3 |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2 u. 3
| CO | alle | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | § 13 Abs.3 | § 14 Abs.1 |  |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2 u. 4
| SOx als SO2 | Biogas oder Klärgas | 200 mg/m3 / 170 mg/m3 | 170 mg/m3 | 170 mg/m3 | < 5 MW 200 / ≥ 5 MW 170 | § 13 Abs. 8 | § 14 Abs. 3 |  |  |  | SOx als SO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 4 u. 5 | außer Wasserstoffgas
| SOx als SO2 | Hochofengas | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 |  | § 13 Abs. 5 | § 14 Abs. 3 |  |  |  | Staub | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 4 u. 5 | außer Wasserstoffgas
| SOx als SO2 | Koksofengas | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 |  | § 13 Abs. 5 | § 14 Abs. 3
| SOx als SO2 | sonstige | 35 mg/m3 | 35 mg/m3 | 35 mg/m3 |  | § 13 Abs. 5 | § 14 Abs. 3 |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Staub | Biogas oder Klärgas | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 13 Abs. 2 | § 14 Abs. 3 |  |  |  | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 22 Abs. 6 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, außer Brennwertgeräten
| Staub | Raffineriegas | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 13 Abs. 2 | § 14 Abs. 3
| Staub | sonstige | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | außer Wasserstoffgas | § 13 Abs. 2 | § 14 Abs. 3
| Ammoniak | alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
| Abgasverlust | Kessel | 9% |  |  |  | 1. BImSchV |  |  |  |  | bei Einsatz SNCR od. SCR: Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung | [5 empty] | § 22 Abs.1
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002, bzw. der 1. BImSchV | [5 empty] | § 39 Abs. 2
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  | § 14
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW |  |  |  |  | § 13
K 2 | Brennstoff: sonstige Gase | [9 empty] | K 2 | Brennstoff: sonstige Gase
| Neue Anlagen | [10 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Brennstoff | 44. BImSchV | [8 empty] | Messwerte- und Fristen
|  |  | 1 < 10 MW 1 | 1 < 20 MW 2 | ab 20 MW | Bemerkungen | Quelle | Quelle |  |  |  |  | Gesamtleistung | Gesamtleistung | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 | alle | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 |  | § 13 Abs.4 | § 14 Abs.1 |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 | Prozessgase | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 |  | § 39 Abs. 4 Nr. 3 |  |  |  |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2 u. 3
| CO | alle | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 | 80 mg/m3 |  | § 13 Abs.3 | § 14 Abs.1 |  |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs.2 u. 4
| SOx als SO2 | Biogas oder Klärgas | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 |  | § 13 Abs. 5 | §14 Abs. 3 |  |  |  | SOx als SO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 4 u. 5 | außer Wasserstoffgas
| SOx als SO2 | Hochofengas | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 |  | § 13 Abs. 5 | §14 Abs. 3 |  |  |  | Staub | alle 3 Jahre | jährlich | § 22 Abs. 4 u. 5 | außer Wasserstoffgas
| SOx als SO2 | Koksofengas | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 |  | § 13 Abs. 5 | §14 Abs. 3
| SOx als SO2 | sonstige | 35 mg/m3 | 35 mg/m3 | 35 mg/m3 |  | § 13 Abs. 5 | §14 Abs. 3 |  |  |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat und nur bei Einsatz SNCR od.SCR
| Staub | Biogas oder Klärgas | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 13 Abs. 2 | §14 Abs. 3 |  |  |  | Abgasverlust | alle 3 Jahre |  | § 22 Abs. 6 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, außer Brennwertgeräten
| Staub | Raffineriegas | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 13 Abs. 3 | §14 Abs. 3
| Staub | sonstige | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | außer Wasserstoffgas | § 13 Abs. 4 | §14 Abs. 3
| Ammoniak | alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
| Abgasverlust | Kessel | 9% |  |  |  | 1. BImSchV |  |  |  |  | bei Einsatz SNCR od. SCR: Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung | [5 empty] | § 22 Abs.1
| Bezugs O2 |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | Messungen r nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| 1 < 10 MW 1 | gilt nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |  |  |  |  | § 14
| 1 < 20 MW 2 | gilt für genehmigungsbedürftige Anlagen oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ≥ 10MW |  |  |  |  | § 13

## gasförmige Brennstoffe Turbinen
L 1 | Brennstoff: Erdgas H | [5 empty] | L 1 | Brennstoff: Erdgas H
| Bestehende Anlagen | [6 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 0,15 g/m3 | 0,15 g/m3 | § 15 Abs. 9 | bei<300h/a |  | NOX als NO2 3 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 75 mg/m3 | 75 mg/m3 | § 15 Abs. 8 | ≥ 70 Last |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 4 | < 70 Last |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 25 Abs. 7
| CO | Gasturbine | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | § 15 (3) Satz 1 | ≥ 70 Last |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| CO | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 (3) Satz 2 | < 70 Last
| Formaldehyd | Gasturbine | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 15 Abs. 11 | ≥ 70 Last |  | NOX als NO2 3 | gilt nicht für Anlagen mit kont. Messung |  | § 25 Abs. 3
| Formaldehyd | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 11 | < 70 Last |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Ammoniak | Gasturbine | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR
| Bezugs O2 |  | 15% | 15%
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  | § 39 Abs. 2
| NOX als NO2 1 | gilt nicht für Anlagen, die ausschließlich dem Notbetrieb dienen |  |  | § 15 Abs. 6
| SOx als SO2 | einmaliger Nachweis BS-Qualität (DVGW Arbeitsblatts G 260 vom März 2013 für |  |  | § 15 (10)
Gase der 2. Gasfamilie) und bei Anbeiterwechsel
L 2 | Brennstoff: Erdgas H
[7 empty] | L 2 | Brennstoff: Erdgas H
Neue Anlagen
Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | § 15 Abs. 4 | ≥ 70 Last |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 4 | < 70 Last |  | NOX als NO2 3 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| CO | Gasturbine | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | § 15 (3) Satz 1 | ≥ 70 Last |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| CO | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 (3) Satz 2 | < 70 Last |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 25 Abs. 7
| Formaldehyd | Gasturbine | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 15 Abs. 11 | ≥ 70 Last |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 11 | < 70 Last
| Ammoniak | Gasturbine | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR
[8 empty] | NOX als NO2 3 | gilt nicht für Anlagen mit kont. Messung |  | § 25 Abs. 3
| Bezugs O2 |  | 15% | 15% |  |  |  | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| NOX als NO2 1 | gilt nicht für Anlagen, die ausschließlich dem Notbetrieb dienen |  |  | § 15 Abs. 6
| SOx als SO2 | einmaliger Nachweis BS-Qualität (DVGW Arbeitsblatts G 260 vom März 2013 für |  |  | § 15 (10)
Gase der 2. Gasfamilie) und bei Anbeiterwechsel
M 1 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe | [5 empty] | M 1 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe
| Bestehende Anlagen | [6 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung / | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | Brennstoff | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | § 15 Abs. 9 | bei<300h/a |  | NOX als NO2 2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 120 mg/m3 | 120 mg/m3 | § 15 Abs. 8 | ≥ 70 Last |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 8 u. 4 | < 70 Last |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 25 Abs. 7
| CO | Gasturbine | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | § 15 (3) Satz 1 | ≥ 70 Last |  | SOx als SO2 3 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 4, § 22 Abs. 4 u. 5
| CO | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 (3) Satz 2 | < 70 Last |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Gasturbine | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 15 Abs. 11 | ≥ 70 Last
| Formaldehyd | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 11 | < 70 Last |  | NOX als NO2 2 | gilt nicht für Anlagen mit kont. Messung |  | § 25 Abs. 3
| SOx als SO2 | Koksofengas | 0,12 g/m3 | 0,12 g/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5 |  |  | SOx als SO2 3 | gilt nicht fü Flüssiggas, Wasserstoffgas |  | § 22 Abs. 4 u. 5
| SOx als SO2 | Hochofengas | 0,07 g/m3 | 0,07 g/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5 |  |  |  | und Gase der öffentl. Gasversorgung
| SOx als SO2 | Biogas oder Klärgas | 0,03 g/m3 | 0,03 g/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5 |  |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| SOx als SO2 | Flüssiggas | 2 mg/m3 | 2 mg/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5
| SOx als SO2 | Gase der öffent. Versorgung | 3 mg/m3 | 3 mg/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5
| SOx als SO2 | sonstige | 12 mg/m3 | 12 mg/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5
| Ammoniak | Gasturbine | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR
| Bezugs O2 |  | 15% | 15%
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  | § 39 Abs. 2
| NOx als NO2 1 | gilt nicht für Anlagen mit ausschließlich Notbetrieb oder mit Prozessgasen; |  |  | § 15 Abs. 6
|  | 0,25 g/m³ ab 1.1.2030 bei Prozessgasen < 5 MW und |  |  | § 39 (4)
|  | ab 1.1.2025 bei Prozessgasen ≥ 5 MW) |  |  | § 39 (4)
M 2 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe | [5 empty] | M 2 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe
| Neue Anlagen | [6 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung / | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | Brennstoff | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 0,20 g/m3 | 0,20 g/m3 | § 15 Abs. 9 | bei<300h/a |  | NOX als NO2 2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| NOX als NO2 1 | Gasturbine | 75 mg/m3 | 75 mg/m3 | § 15 Abs. 5 |  |  | CO | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 1 u. 2
| CO | Gasturbine | 0,10 g/m3 | 0,10 g/m3 | § 15 (3) Satz 1 | ≥ 70 Last |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 25 Abs. 7
| CO | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 (3) Satz 2 | < 70 Last |  | SOx als SO2 3 | alle 3 Jahre | jährlich | § 25 Abs. 4, § 22 Abs. 4 u. 5
| Formaldehyd | Gasturbine | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 15 Abs. 10 | ≥ 70 Last |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Gasturbine | In Abstimmung mit Behörde | In Abstimmung mit Behörde | § 15 Abs. 10 | < 70 Last
| SOx als SO2 | Koks-/Hochofengas | 15 mg/m3 | 15 mg/m3 | §15 Abs. 10 |  |  | NOX als NO2 2 | gilt nicht für Anlagen mit kont. Messung |  | § 25 Abs. 3
| SOx als SO2 | Biogas oder Klärgas | 0,03 g/m3 | 0,03 g/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5 |  |  | SOx als SO2 3 | gilt nicht fü Flüssiggas, Wasserstoffgas |  | § 22 Abs. 4 u. 5
| SOx als SO2 | Flüssiggas | 2 mg/m3 | 2 mg/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5 |  |  |  | und Gase der öffentl. Gasversorgung
| SOx als SO2 | Gase der öffent. Versorgung | 3 mg/m3 | 3 mg/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5 |  |  | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| SOx als SO2 | sonstige | 12 mg/m3 | 12 mg/m3 | §15 Abs. 10, § 13 Abs. 5
| Ammoniak | Gasturbine | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR
| Bezugs O2 |  | 15% | 15%
| NOx als NO2 1 | gilt nicht für Anlagen mit ausschließlich Notbetrieb oder mit Prozessgasen; |  |  | § 15 Abs. 6
|  | 0,25 g/m³ ab 1.1.2030 bei Prozessgasen < 5 MW und |  |  | § 39 (4)
|  | ab 1.1.2025 bei Prozessgasen ≥ 5 MW) |  |  | § 39 (4)

## gasförmige Brennstoffe Motoren
N 1 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) oder Flüssiggas | [5 empty] | N 1 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) oder Flüssiggas
| Bestehende Anlagen | [6 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Verbrennungsmotor alle | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 8 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| CO | Verbrennungsmotor alle | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Formaldehyd | Magergas / Zündstrahl | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 16 Abs. 13 | gilt nur für Erdgas H |  | CO | jährlich 3 | jährlich | § 24 Abs. 4
| Formaldehyd | sonstige Motoren | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 16 Abs. 10 |  |  | Ges-C | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 11
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor alle | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12 | gilt nur für Flüssiggas
| SOX als SO2 2 | Verbrennungsmotor alle | 4 mg/m3 | 4 mg/m3 | § 16 Abs. 9, § 13 Abs. 5 | gilt nur für Flüssiggas |  | Formaldehyd | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 12 | gilt nur für Erdgas
| SOX als SO2 3 | Verbrennungsmotor alle | 9 mg/m3 | 9 mg/m3 | § 16 Abs. 9, § 13 Abs. 5 | gilt nur für Erdgas H |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Ges-C | Fremdz. im Magerbetrieb | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Ges-C | Selbstzünder | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Ges-C | sonstige | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Formaldehyd | gilt nur für Erdgas H; bei nicht genehmigungsbedürftigen Motore und nur Notbetrieb gilt:
| Ammoniak | Verbrennungsmotor alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  | § 24 Abs. 12: | Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  |  | oder nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  | §39 Abs. 2 |  |  | jährlich 3 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre
| NOX als NO2 1 | Anforderung gilt ab 1.1.2029, bis dahin gilt die Anforderung der TA Luft 2002; |  |  | § 39 Abs. 5 Satz 3 |  |  | Bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung |  |  | § 24 Abs. 5
| SOX als SO2 2 | bei Einsatz von Erdgas H gilt: einmaliger Nachweis BS-Qualität |  |  | § 16 Abs. 9 Satz 3
|  | (DVGW Arbeitsblatt G 260 vom März 2013 für Gase der 2. Gasfamilie) und | [5 empty] | Bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
|  | bei Anbieterwechsel | [5 empty] | a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
d) Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte
(z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[8 empty] | Bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
a) geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
b) NOx-Sensorik
N2 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) oder Flüssiggas | [5 empty] | N 2 | Brennstoff: Gase der öffentl. Gasversorgung (Erdgas H) oder Flüssiggas
| Neue Anlagen | [6 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Verbrennungsmotor alle | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 8 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| CO | Verbrennungsmotor alle | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Formaldehyd | Magergas / Zündstrahl | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nur für Erdgas H |  | CO | jährlich 3 | jährlich | § 24 Abs. 4
| Formaldehyd | sonstige | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 16 Abs. 10 |  |  | Ges-C | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 11
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor alle | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12 | gilt nur für Flüssiggas
| SOX als SO2 2 | Verbrennungsmotor alle | 4 mg/m3 | 4 mg/m3 | § 16 Abs. 9, § 13 Abs. 5 | gilt nur für Flüssiggas |  | Formaldehyd | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 12 | gilt nur für Erdgas
| SOX als SO2 3 | Verbrennungsmotor alle | 9 mg/m3 | 9 mg/m3 | § 16 Abs. 9, § 13 Abs. 5 | gilt nur für Erdgas H |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Ges-C | Fremdz. im Magerbetrieb | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Ges-C | Selbstzünder | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Ges-C | sonstige | 0,30 g/m3 | 0,30 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Ammoniak | Verbrennungsmotor alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  | Formaldehyd | gilt nur für Erdgas H; bei nicht genehmigungsbedürftigen Motore und nur Notbetrieb gilt:
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  | § 24 Abs. 12: | Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten
oder nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| NOX als NO2 1 | Anforderung gilt ab 1.1.2025, bis dahin gilt der Grenzwert von 0,25 g/m3 |  |  |  | § 39 Abs. 5 Satz 1
| SOX als SO2 2 | bei Einsatz von Erdgas H glt: | [5 empty] | jährlich 3 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre
|  | einmaliger Nachweis BS-Qualität (DVGW Abl. G 260 vom März 2013 für Gase der 2. Gasfamilie) und bei Anbieterwechsel |  |  |  | § 16 Abs. 9, Satz 3 |  | Bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung |  |  | § 24 Abs. 5
[8 empty] | Bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
d) Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte
(z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[8 empty] | Bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
a) geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
b) NOx-Sensorik
O 1 | Brennstoff: Biogas | [5 empty] | O 1 | Brennstoff: Biogas
| Bestehende Anlagen | [6 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Verbrennungsmotor alle | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 8 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| NOX als NO2 1 | Verbrennungsmotor alle | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb
| CO | Verbrennungsmotor alle | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | CO | jährlich 3 | jährlich | § 24 Abs. 4
| Formaldehyd | Magergas / Zündstrahl | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 16 Abs. 13 |  |  | Ges-C | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 11
| Formaldehyd | sonstige Motoren | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 16 Abs. 10 |  |  | SOx als SO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 24 (10)
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor alle | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb |  | Formaldehyd | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 12
| SOX als SO2 2 | Verbrennungsmotor alle | 0,09 g/m3 | 0,09 g/m3 | § 16 Abs. 9 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Ges-C 2 | Verbrennungsmotor alle | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Ammoniak | Verbrennungsmotor alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
[8 empty] | jährlich 3 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  | Bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung |  |  | § 24 Abs. 5
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  | § 39 Abs. 2 |  |  | Bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
| NOX als NO2 1 | Anforderung gilt ab 1.1.2029, bis dahin gilt der Grenzwert von 0,50 g/m3 |  |  | § 39 Abs. 5 Satz 3 |  |  | a) ordnungsgemäße Wartung,
| Ges-C 2 | Anforderung gilt ab 1.1.2029, bis dahin gilt die Anforderung der TA Luft 2002 |  |  | § 39 Abs. 7 Satz 2 |  |  | b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
d) Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte
(z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[8 empty] | Bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
a) geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
b) NOx-Sensorik
O 2 | Brennstoff: Biogas | [5 empty] | O 2 | Brennstoff: Biogas
| Neue Anlagen | [6 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| NOX als NO2 1 | Verbrennungsmotor alle | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 8 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| NOX als NO2 1 | Verbrennungsmotor alle | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb
| CO | Verbrennungsmotor alle | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | CO | jährlich 3 | jährlich | § 24 Abs. 4
| Formaldehyd | Magergas / Zündstrahl | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 | § 16 Abs. 13 |  |  | Ges-C | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 11
| Formaldehyd | sonstige Motoren | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 16 Abs. 10 |  |  | SOx als SO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 24 Abs. 10
| Formaldehyd | Verbrennungsmotor alle | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb |  | Formaldehyd | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 12
| SOx als SO2 | Verbrennungsmotor alle | 0,09 g/m3 | 0,09 g/m3 | § 16 Abs. 9 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Ges-C | Verbrennungsmotor alle | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Ammoniak | Verbrennungsmotor alle | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR
Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  | jährlich 3 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre
[8 empty] | Bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung |  |  | § 24 Abs. 5
| NOX als NO2 1 | Anforderung gilt ab 1.1.2023, bis dahin gilt der Grenzwert von 0,50 g/m3 |  |  | § 39 Abs. 5 Satz 2
| Ges-C 2 | Anforderung gilt ab 1.1.2023, bis dahin gilt die Anforderung der TA Luft 2002 |  |  | § 39 Abs. 7 Satz 1 |  |  | Bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
d) Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte
(z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[8 empty] | Bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
a) geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
b) NOx-Sensorik
P 1 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe | [5 empty] | P 1 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe
| Bestehende Anlagen | [6 empty] | Bestehende Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung / | 44. BImSchV |  | Quelle | Bemerkungen |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | Brennstoff | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| Staub | Raffineriegas | 4 mg/m3 | 4 mg/m3 | § 16 Abs. 2, § 13 Abs. 2 |  |  | NOX als NO2 | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 8 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Staub | alle sonstigen Gase | 9 mg/m3 | 9 mg/m3 | § 16 Abs. 2, § 13 Abs. 2 | gilt nicht für Klärgas oder Wasserstoffgas |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb
| NOX als NO2 | Klärgas / Grubengas / Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | CO | jährlich 5 | jährlich | § 24 Abs. 4
| NOX als NO2 | Deponiegas | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 14 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Ges-C | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 11
| NOX als NO2 1 | alle sonstigen Gase | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | § 16 Abs. 7 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | SOX als SO2 | alle 3 Jahre | jährlich | § 24 Abs. 10
| CO | Klärgas / Grubengas / Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Formaldehyd | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 12 | gilt nur für Gruben- oder Klärgas
| CO | Deponiegas | 0,65 g/m3 | 0,65 g/m3 | § 16 Abs. 14 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12
| CO | alle sonstigen Gase | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 | § 16 Abs. 6 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Ammoniak | jährlich | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Klärgas oder Grubengas | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 16 Abs. 13 | Zündstrahl / Magergas |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | § 16 Abs. 10 |  |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs.1 | gilt nur für Zündstrahlmotoren
| Formaldehyd 2 | Deponiegas | 40 mg/m3 | 40 mg/m3 | § 16 Abs. 14 | Zündstrahl / Magergas |  | Staub | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs.2 | gilt nicht für Klärgas oder Wasserstoffgas
| Formaldehyd 2 | sonstige Gase | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nicht bei Notbetrieb
| Formaldehyd 2 | sonstige Gase | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | § 16 Abs. 10 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb
| SOX als SO2 | Hochofengas / Koksofengas | 0,04 g/m3 | 0,04 g/m3 | § 16 Abs. 9 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  | Messungen ab sofort, aber nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| SOX als SO2 3 | Deponiegas | 31 mg/m3 | 31 mg/m3 | § 16 Abs. 15 | gilt nicht bei FWL < 1 MW |  | Formaldehyd | gilt nur für Erdgas H; bei nicht genehmigungsbedürftigen Motore und nur Notbetrieb gilt:
| SOX als SO2 | Deponiegas | 0,31 g/m3 | 0,31 g/m3 | § 16 Abs. 15 | gilt nur bei FWL < 1 MW |  | § 24 Abs. 12: | Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten
| SOX als SO2 | alle sonstigen Gase | 31 mg/m3 | 31 mg/m3 | § 16 Abs. 9 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb |  |  | oder nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| Ges-C 4 | Klärgas oder Grubengas | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | § 16 Abs. 11 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Benzol | Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 1,0 mg/m3 | 1,0 m g/m3 | § 16 Abs. 12 |  |  | jährlich 3 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre
| Ammoniak | alle sonstigen Gase | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | § 9 Abs. 1 | bei Einsatz SNCR od.SCR |  | Bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung |  |  | § 24 Abs. 5
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  | Bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
a) ordnungsgemäße Wartung,
| Anforderungen gelten ab 1.1.2025, vorher gelten die Anforderungen der TA Luft 2002 |  |  |  | § 39 Abs. 2 |  |  | b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
| NOX als NO2 1 | Anforderung gilt ab 1.1.2029, bis dahin gilt der Grenzwert von 0,50 g/m3 |  |  | § 39 Abs. 5 Satz 3 |  |  | c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
| Formaldehyd 2 | Anforderung gilt für Zündstrahler oder Magermotoren bei Deponiegasbetrieb ab 1.1.2025 (bis 31.12.2024 gilt: 60 mg/m3) bis dahin gilt der Grenzwert von 60 mg/m3 |  |  | § 39 Abs. 8 |  |  | d) Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte
| SOX als SO2 3 | Anforderung gilt bei FWL ≥ 5 MW ab 1.1.2025, bis dahin gilt der Grenzwert von 0,31 g/m3 |  |  | § 39 Abs. 4 Ziff. 6 |  |  | (z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
| Ges-C 4 | Anforderung gilt ab 1.1.2029, bis dahin gilt die Anforderung der TA Luft 2002 |  |  | § 39 Abs. 7 Satz 2 |  |  | Bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
a) geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
b) NOx-Sensorik
P 2 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe | [5 empty] | P 2 | Brennstoff: sonstige gasförmige Brennstoffe
| Neue Anlagen | [6 empty] | Neue Anlagen
| Stoff | Art der Feuerung / | 44. BImSchV |  | Bemerkungen | Quelle |  | Messwerte- und Fristen |  |  | Quelle | Bemerkungen
|  | Brennstoff | < 20 MW | ≥ 20 MW |  |  |  |  | < 20 MW | ≥ 20 MW
| Staub | Raffineriegas | 4 mg/m3 | 4 mg/m3 |  | § 16 Abs. 2 |  | NOX als NO2 | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 8 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb
| Staub | alle sonstigen Gase | 9 mg/m3 | 9 mg/m3 | gilt nicht für Klärgas oder Wasserstoffgas | § 16 Abs. 2 |  | NOX als NO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 9 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb
| NOX als NO2 | Klärgas / Grubengas / Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 7 |  | CO | jährlich 1 | jährlich | § 24 Abs. 4
| NOX als NO2 | Deponiegas | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 14 |  | Ges-C | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 11
| NOX als NO2 | alle sonstigen Gase | 0,1 g/m3 | 0,1 g/m3 | gilt nur bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 7 |  | SOX als SO2 | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 10
| CO | Klärgas / Grubengas / Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 0,50 g/m3 | 0,50 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 6 |  | Formaldehyd | jährlich | jährlich | § 24 Abs. 12 | gilt nur für Gruben- oder Klärgas
| CO | Deponiegas | 0,65 g/m3 | 0,65 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 14 |  | Formaldehyd | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs. 12
| CO | alle sonstigen Gase | 0,25 g/m3 | 0,25 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 6 |  | Ammoniak | jährlich | jährlich | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Klärgas oder Grubengas und Zündstrahl oder Magermotor | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |  | § 16 Abs. 13 |  | Ammoniak | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 26 Abs. 1 | gilt nur bei Einsatz SNCR od.SCR, aber nicht bei SCR nachgeschaltetem Oxikat oder Rauchgaswäsche
| Formaldehyd | Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 |  | § 16 Abs. 10 |  | Staub | jährlich | jährlich | § 24 Abs.1 | gilt nur für Zündstrahlmotoren
| Formaldehyd | Deponiegas | 40 mg/m3 | 40 mg/m3 |  | § 16 Abs. 14 |  | Staub | alle 3 Jahre | alle 3 Jahre | § 24 Abs.2 | gilt nicht für Klärgas oder Wasserstoffgas
| Formaldehyd | sonstige Gase | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  | § 16 Abs. 10
| Formaldehyd | alle sonstigen Gase | 60 mg/m3 | 60 mg/m3 | gilt nur bei ausschließlich Notbetrieb | § 16 Abs. 10 |  | Messungen nur bei geltendem Emissionsgrenzwert
| SOX als SO2 | Hochofengas / Koksofengas | 0,04 g/m3 | 0,04 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 9 |  | Formaldehyd | gilt nur für Erdgas H; bei nicht genehmigungsbedürftigen Motore und nur Notbetrieb gilt:
| SOX als SO2 | Deponiegas | 31 mg/m3 | 31 mg/m3 | gilt nicht bei FWL < 1 MW | § 16 Abs. 15 |  | § 24 Abs. 12: | Nachweis der Einhaltung des Emissionsgrenzwerts einmalig binnen drei Monaten
| SOX als SO2 | Deponiegas | 0,31 g/m3 | 0,31 g/m3 | gilt nur bei FWL < 1 MW | § 16 Abs. 15 |  |  | oder nach der Inbetriebnahme oder der Registrierung als bestehende Anlage
| SOX als SO2 | alle sonstigen Gase | 0,09 g/m3 | 0,09 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 9
| Ges-C | Klärgas oder Grubengas | 1,3 g/m3 | 1,3 g/m3 | gilt nicht bei < 300h/a oder Notbetrieb | § 16 Abs. 11 |  | jährlich 3 | bei Einsatz TNV und FWL < 20MW alle 3 Jahre
| Benzol | Gase aus der thermochemischen Vergasung von naturbelassenem Holz | 1,0 mg/m3 | 1,0 m g/m3 |  | § 16 Abs. 12 |  | Bei Einsatz TNV kontinuierliche Temperaturmessung |  |  | § 24 Abs. 5
| Ammoniak | alle sonstigen Gase | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 | bei Einsatz SNCR od.SCR | § 9 Abs. 1
[8 empty] | Bei Anlagen mit Oxi-Katalysator gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 6
| Bezugs O2 |  | 5% | 5% |  |  |  | a) ordnungsgemäße Wartung,
b) Nachweis über kont. Effekt. Betrieb des Katalysators,
c) Besondere Maßnahmen bei Betriebsstörung oder Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung
d) Nachweis über dauerhafte Einhaltung Emissionsgrenzwerte
(z.B. Nachweis über den kontinuierlich effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung)
[8 empty] | Bei Magergasmotoren gilt ergänzend: |  |  | § 24 Abs. 7
a) geeignete qualitative Messeinrichtung zur Überwachung der NOx-Emissionen als Tagesmittelwert.
b) NOx-Sensorik